Информация по проверкам надзорных органов

В МДОУ «Детский сад № 30 «Насто»

в период с 01 января 2024 г. по 31.12.2024 г.

Проверок не проводилось в 2023 году, имеются предписания, выданные ранее.

| Наименование проверяющей организации (полное) / Дата проведения проверки | Тема проверки | Выявленные нарушения | Информация об устранении нарушений (с указанием даты устранения по предписанию и даты, если нарушение уже устранено. |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску с 18 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г. | Плановая выездная проверка | Предписание № 197 от 31.08.2021: 1. Кабельные линии АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности (кабели не огнестойкие, не соответствуют ГОСТ 31565-2012; 2. Питание электроприемников систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) осуществляется не от панели противопожарных устройств 3. Органы управления приборов приемно-контрольных не защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц (приборы установлены в общем коридоре) 4. Не обеспечен автоматический контроль работоспособности линий связи СОУЭ (с речевым оповещением) 5. Речевые оповещатели не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой . 6. При смежном расположении приборов приемно-контрольными пожарными и приборами управления расстояние между ними менее 50 мм (33 мм) | Срок исполнения был до 01.07.2024 Подано ходатайство 19.06.2024 на изменение (продление) сроков выполнения. |
| Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия. С 31 августа 2021 г. по 08 сентября 2021 г. (приостановка проверки) Возобновлена с 08.10.21 по 20.10.21 | Плановая выездная проверка на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 26.08.2021 № 446 | Предписание 446/152-П от 20.10.2021: 1). Обеспечить выполнение требований к кухонной и столовой посуде буфетных групп №№ 5, 11, 7, 12, 3, 1 согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; 2). Обеспечить выполнение требований к хранению уборочного инвентаря для уборки помещений групповых №№ 5, 7, 12; 10, 6, 8, 4, 3, 9, 1, 2 согласно п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20; 3). Обеспечить выполнение требований к поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды в соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 4). Обеспечить выполнение требований к кухонной посуде и инвентарю пищеблока согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 5). Обеспечить выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.2.3, приложение 7 табл. 1, приложение 9 табл. 1, табл. 3, приложение 10 табл. 1, табл. 3, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | Выполнено 07.05.2024 Предписание снято. |